DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OREBITSKÁ

A.3. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

6. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

A.3.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 PROVOZNÍ BUDOVA

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:	Atris s.r.o.

Místo podnikání: 	Prokopa Velikého 699/5, Ostrava – Vítkovice

Místo stavby: 	parc.č. 382/1, 382/45, 3128, 382/26, 	katastrální území Přívoz

- Identifikační údaje

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 		Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 		Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Markéta Ryšková

Název stavby:	Dopravní hřiště Orebitská

SO 01 Provozní budova

Typ stavby:				Občanská vybavenost

Místo stavby	parc.č. 382/1, 382/45, 3128, 382/26, katastrální území Přívoz

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:	Dokumentace pro stavební povolení

- Úvod

Projekt plynového zařízení řeší napojení plynu nového objektu provozní budovy v Ostravě – Přívoze. Dokumentace je zpracována jednostupňově.

- Popis stávajícího stavu

Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- katastrální mapa

- projektová dokumentace pro stavební povolení – stavební část

- místní šetření

- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby ze dne 28.11.2012 – zn: 5000718877

- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., pro účel spojené územní a stavební řízení ze dne 12.12.2012 – zn: 5000722382

Vnitřní rozvod plynu bude napojen na nové domovní venkovní vedení plynového NTL potrubí s ukončením HUP ve zděném pilíři na hranici pozemku. Dále bude provedena nová NTL plynovodní přípojka (řešeno v samostatné části).

- Návrh řešení

Objekt bude zásobován plynem ze stávajícího plynovodního potrubí NTL. Napojení bude provedeno pomocí nové plynovodní NTL přípojky s umístěním HUP ve zděném pilíři na hranici pozemku. Dále bude proveden nový domovní venkovní vedení plynového NTL potrubí. Potrubí vstupuje do objektu v 1.NP do místnosti 103 - kolovna.

Nové rozvody vnitřního potrubí budou provedeny z měděných trubek, spojovaných pájením natvrdo či lisovanými spojkami v souladu s TPG 70 001. Chráničky přes zdivo, strop budou vytvořeny plastovou trubkou. Potrubí bude vedeno nejkratším možným směrem a je uloženo v chráničce přesahující prostor alespoň o 10 mm. Chránička musí být upravena proti korozi. Chránička bude o dvě dimenze větší než dimenze potrubí. Potrubí bude uchyceno ke konstrukci měděnými případně plastovými příchytkami. Stoupací potrubí bude uchyceno jedním pevným bodem, v polovině výšky, ke stavební konstrukci. Montáž potrubí bude prováděna při teplotě min. + 15°C, z důvodů teplotní roztažnosti potrubí. V případě montáže za nižších teplot bude osazena kompenzační smyčka. Potrubí musí být vyrobeno podle ČSN EN 1057. Přívod a vývod od plynoměru bude vodivě spojen za použití svorek a vodiče. Plynové potrubí je možno vést v instalační šachtě při splnění TPG 704 01.

Tvarovky pro rozvod plynu musí mít na sobě označení – označení žlutou barvou nebo nápis GAS, případně PLYN, hodnotu PN, odolnost tvarovky proti vysokým teplotám GT. Po dokončení prací budou rozvody opatřeny žlutou páskou.

Při realizaci stavby plynovodní přípojky budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které jsou dány ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.

- Spotřebiče

Rozvod plynu bude po dokončení odzkoušen podle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a souvisejících předpisů. Před prvním uvedením spotřebiče do provozu je nutno zkontrolovat zda byly vydány (popř. jsou platné) tyto doklady:

- zápis o zkouškách plynovodu dle ČSN EN 1775, TPG 704 01

- osvědčení o odborném technickém přezkoušení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. a zpráva 
o výchozí revizi plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. zahrnující vyjádření 
o přívodním plynovodu včetně vpuštění plynu a uvedení druhu napojovaného spotřebiče

Spotřebič seřizuje a uvádí do provozu oprávněná organizace.

Při provádění prací a její následné kontrole je nutné dodržovat platné zákony, vyhlášky a předpisy týkající se odběrného plynového zařízení, zejména pak TPG 70401 „Odběrná plynová zařízení 
a spotřebiče na plynná paliva v budovách“ a TPG 800 03 „Připojování odběrných plynových zařízení 
a jejich uvádění do provozu“.

Tlakové zkoušky provede dodavatel za účasti budoucího provozovatele. Zkouška bude provedena dle TPG 702 01. Zkouška bude provedena vzduchem dle ČSN EN 12007-2 při tlaku zkušebního media rovného min. 1,5 násobku MOP. Zvyšování tlaku bude prováděno pozvolna a plynule až do dosažení zkušebního přetlaku. Tlakovou zkoušku je možno zahájit až po ustálení tlaku v potrubí. Průběh ustalování tlaku před tlakovou zkouškou se kontroluje deformačním tlakoměrem s měřícím rozsahem podle odstavce 7.2.6 TPG 702 01. Doba trvání tlakové zkoušky je min. 30 min. Těsnost rozebíratelných spojů se ověřuje pěnovým prostředkem. O výsledku zkoušky vyhotoví revizní technik protokol o zkoušce s příslušným zhodnocením průběhu zkoušky, s uvedením potřebných údajů a odečtených veličina se závěrečným konstatováním, zda bylo zkoušené potrubí uznáno za pevné 
a těsné. Protokol o zkoušce obsahuje náležitosti podle 4.6 ČSN EN 12327. Není-li zkouška úspěšná, je nutné ji po odstranění závad opakovat.