Seznam dokladů projektové dokumentace

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- A.3.7.1-	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A.3.7.2-01	PŮDORYS 1.NP

- A.3.7.2-02-	PŮDORYS 2.NP

- A.3.7.2-03- HROMOSVOD

- A.3.7.2-04- PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVODU A POSPOJOVÁNÍ

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OREBITSKÁ , OSTRAVA

SO 01 ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Se sídlem:	Prokešovo nám.8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 	Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice

Místo stavby: 	k.ú.Přívoz

Stavební parcela:	parc. č. 382/1,382/45,3128,382/26

a) Základní technické údaje

Dokumentace  řeší elektroinstalaci silovou  a slaboproudou dopravního hřiště na Orebitské ulici v Ostravě. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů , požadavků  ÚT a projektanta stavby.

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací dle

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Objekt je vybaven		hlavním pospojováním

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

proudovým chráničem- zásuvky

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:	normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním

b) Energetická bilance :

NOVĚ INSTALOVANÝ PŘÍKON :        					  Pi =   12.5kW

Výpočtové zatížení (0.5)                                                       	 	 Pp =  8.8 kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Měření el. energie zůstává původní.

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  12 MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení rozváděče R1 v objektu SO01 se provede kabelem CYKY-J4x10 z elektroměrového rozváděče ER1 umístěného v pilíři na hranici pozemku v oplocení .

Kabel ve veden v zemi.

Kompenzace se nepožaduje.

Rozváděče .

Z rozváděče R1 v objektu se napojí veškerá stavební a technologická elektroinstalace viz výkres  v dalším stupni

f) Náhradní zdroje el. energie

není osazen.

g) Umělé osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé zářivkové. Počet svítidel a jejich rozmístění  je součástí světelnětechnického projektu. Svítidla budou uchycena na  podhled, na stropě a  na stěně. V učebnách budou svítidla pro osvětlení tabulí spuštěna na ocel.lankách do výšky 2200mm

Zářivková svítidla budou osazena  zdroji s teplota chromatičnosti světelných zdrojů  4000K a se světelným tokem 3350(5200)lm. Svítidla se spínají po sekcích.

Ovládání je místními spínači kolébkovými umístěnými ve výšce 1.2m . Nástěnná svítidla montovat do výšky 2.2m.

Pro osvětlení prostoru před vstupy  použít svítidla pro venkovní prostředí.

h) Elektroinstalace

Elektroinstalace se provedena kabely CYKY(CYKYLO)  pod omítkou.	Zásuvky jsou chráněny proudovým chráničem(Idn 0.03A). Zásuvky jsou montovány do výše 0,2m nad podlahou(není-li v projektu stanovena jiná montážní výška např. v koupelně, kolovně….). Zásuvky v kuchyňské lince a vývody pro svítidla nad dřezem a pracovní plochou  budou podrobněji zakresleny v projektu interiéru kuchyně(viz interiér).

i) VZT

V MÍSTNOSTI 211 JE OSAZEN VENTILÁTOR ,KTERÝ SE SPOUŠTÍ POMOCÍ TLAČÍTKA A JEHO DOBĚH JE ZAJIŠTĚN RELÉ CS UMÍSTĚNÝM V KRABICI..

J,k) –projekt neobsahuje a nebude osazen.

l) Způsob uložení

Elektroinstalace se provedena kabely CYKY(CYKYLO) pod omítkou  .

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

Je osazena ve všech třech stupních . V rozváděči R1 je osazen I a II. stupeň . Třetím stupněm jsou osazené zásuvky pro PC a popř. pro dataprojektor.

m) Ochrana před bleskem

(dle normy ČSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranná úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPE II. Systém ochrany před bleskem LPS II. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu okolní půdy max. 300-500 m.

S ohledem na tvar objetu a střechy zajistí mřížová jímací soustava í rovnoměrné  rozložení bleskového proudu a stejný napěťový potenciál. Poloměr valící se koule je 30m.

1. Uzemňovací soustava je vytvořena  základovým zemničem prostřednictvím zemního pásku, uloženého předepsaným způsobem v zemi-strojený základový zemnič. Parametry uzemňovací soustavy vyhovují normě ČSN-EN 62 305 (bližší údaje včetně výpočtů budou uvedeny na výkrese).

2. V rámci projektu elektroinstalace je řešen systém hlavního ochranného pospojování v celém objektu s hlavní přípojnici ochranného pospojování a návaznými podružnými přípojnicemi ochranného pospojování v jednotlivých funkčních celcích objektu, které jsou propojeny s hlavní přípojnici ochranného pospojování..

3. Všechny kovové části-voda,topení,kanalizace, …. jsou napojeny na hlavní přípojnici ochranného pospojování.

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na celém objektu bude mřížová ,doplněná pomocnými jímači  , vytvořená vodičem AlMgSi  8 mm na podpěrách dle charakteru střechy. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 metr. Velikost  ok mřížové soustavy je max.

10 x10 metrů v závislosti na ochranné úrovni LPE II.

Vodiče střešní jímací soustavy musí být opatřeny dilatační prodlevou ve tvaru písmene „S“ po každých 20 metrech své délky z důvodu roztažnosti materiálu v závislosti na teplotě.

Počet svodů a jejich provedení

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPE II je nutno dodržet maximální vzdálenost mezi jednotlivými svody 10 metrů, přičemž svody musí být rozmístěny po obvodu objektu co nejrovnoměrněji. Svody budou v krytém provedení. Každý svod bude opatřen zkušební svorkou  a dále napojen na uzemňovací soustavu (na vývod pásku FeZn 30x4 mm- okružní základový zemnič ) . Průchod pásku z volného prostoru do základů musí být opatřen v délce cca 30 cm kvalitním antikorozním nátěrem.

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody budou mimo komunikační prostor a v krytém provedení. Pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a okolí svodů je velmi malá.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN33 2000-4-46. Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2 a ČSN 33 2000-5-54 ED.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení..

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-O	3x1,5			pod omítkou,pevně				m 140

- Kabel CYKY-J	3x1.5			pod omítkou					m 450

- Kabel CYKY-J	3x2.5			pod omítkou					m 350

- Kabel UTP kat.5+			„						m 250

- Kabel JYTY4x1					„					m 20

- Vodič   CY 2.5										m 20

- CY 6										m 20

- Svorka ochranného pospojování –šroub očko					ks 10

- Krabicová rozvodka 	68-se svorkovnicí						ks 35

- Krabice přístrojová 	68								ks 70

- „	odbočná	68								ks 10

- „	odbočná	250								ks 1

- Spínač kolébkový 10A/250V	IP44	   05	pod omítku				ks 1

- Spínač kolébkový 10A/250V	IP44	   01	pod omítku				ks 1

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 	   01	pod omítku				ks 16

- „		„			   05						ks 4

- „		„			   06						ks 10

- „		„			   07						ks 2

- Tlačítko kolébkové 10A/250V	typ 	   1s	pod omítku				ks 1

- Dvouzásuvka .16A/250V s ochr.clonkami a natoč.dutinou				ks 23

- Dvouzásuvka .16A/250V s ochr.clonkami a natoč.dutinou a přepěť.ochranou 	ks 4

- Zásuvka .16A/250V IP44 pod omítku							ks 1

- Datová zásuvka 2xRJ45								ks 5

- Zapojení  5x2.5										ks 3

- Rozváděč R1  vč.mont.a zapoj.dle výkresu 04					ks 1

- EL1- zářivková svítidla 26W ,nástěnné,IP54 sklo,plast 				ks 3

- EL2- zářivková svítidla IP20 ,2x26W ,stropní,plast(kov)sklo sociálky		ks 24

- EL3- zářivková svítidla IP20, 2x36W,EP,stropní kryt prizma			ks 3

- EL4- zářivková svítidla IP65, 2x36W,							ks 4

- EL5- zářivková svítidla IP20, 2x36W,EP,stropní s opickým systémem-učebny	ks 18

- EL6- zářivková svítidla 1x58W ,závěsné,asymetrické,IP20 –tabule		ks 4

- Trubka PVC ohebná pod omítku	16						m 150

- Hlavní ochranná přípojnice EP								ks 1

- Lanko ocel.pozinkované (6 pro zavěšení svítidel					m 40

- Ventilátorové relé do krabice 								ks 1

- Zvonek 8V										ks2

- Zvonkové tlačítko									ks 1

- Revize    											hod

Upozornění:

Vypínače a zásuvky jejich barvu  a umístění upřesnit s investorem. Při seskupení použít vícenásobné rámečky.

Ochrana před bleskem

- AlMgSi (8 na PV32									m 40

- AlMgSi (8 na PV21									m 45

- AlMgSi (8 izolovaný									m 40

- FeZn (10 v zemi										m 30

- Svorka SZ s popis štítkem									ks 6

- Svorka SS											ks 50

- Svorka SR03										ks 14

- Svorka SK											ks 10

- Svorka SO											ks 3

- Zemnící pásek FeZn 30x4 –strojený zemnič						m 48

- Normalit.krabice pro zkuš.sorku pod omítku						ks 6

- Svorka SR02 pozink.									ks 2

- Asfaltový nátěr										m21

Stavební úpravy

- Prostup stěnou tl.150mm ( 50 mm							ks 20

- Prostup stěnou tl.300mm ( 50 mm							ks 3

- Prostup stropem tl.400mm ( 50 mm							ks 2

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu								m 150

- Sekání kapes (70mm ve zdivu								ks 120

- Sekání kapes 250x250mm ve zdivu							ks 1

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek								ks 250