ZŠ MATIČNÍ 5

ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4e ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH

INSTALACÍ

- VODA A KANALIZACE

F.1.4e.1 	TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.4e.2 	VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E01 PŮDORYS 1.NP – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DÍVKY

E02 PŮDORYS 2.NP – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HOŠI

E03 PŮDORYS 3.NP – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DÍVKY

F.1.4e.3 	CENĚNÝ ROZPOČET (paré č. 1,7)

SLEPÝ ROZPOČET (paré č. 2 až 7)

# SLONKA s.r.o.

Nádražní 20

702 00 Ostrava

květen 2013

F.1.4e.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM

- Úvod

  - Umístění objektu

  - Majitel objektu

  - Popis objektu

  - Provoz objektu

- Podklady

- Domovní kanalizace

3.1.	Splašková

  - Ležaté svody

  - Svislé odpadní potrubí

  - Připojovací potrubí

  - Zařizovací předměty

3.2.	Dešťová kanalizace

- Vodovod

  - Zdroj vody

  - Přípojka

4.1.	Vnitřní rozvody

  - Studená voda

  - Teplá voda

4.2.	Příprava teplé vody

4.3.	Armatury, zařízení

4.4.	Materiál, izolace potrubí

4.5. 	Měření spotřeby vody

- Podmínky uvedení do provozu

- Předpisy a normy

# Úvod

# Umístění objektu

# Upravované zařízení je součástí objektu školy ZŠ Matiční 5, Moravská Ostrava, Ostrava. Škola je postavena v řadové zástavbě.

# Majitel objektu

# Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

# Popis objektu

# Při kontrole školy Krajskou hygienickou stanicí MSK bylo konstatováno, že kapacity umývadel v sociálních zařízeních neodpovídají platnému zákonu č. 285/2000 Sb. a vyhlášce 410/2005 Sb. V celé budově jsou v sociálních zařízeních žáků 3ks umývadel, školu navštěvuje 299 žáků, proto je nutno sociální zařízení dovybavit o 12ks umyvadel.

# Provoz v objektu

# Objekt slouží jako školské zařízení. Budova je třípodlažní s podsklepením. V suterénu se nachází šatny, dílny, technické místnosti a komunikace. Ve 3 NP jsou třídy, kabinety, kanceláře a v každém podlaží po jednom sociálním zařízení pro žáky – v 1. a 3.NP pro dívky, ve 2.NP pro chlapce.

# Podklady

Pro vypracování projektu zdravotně technických instalací byly použity podklady:

  - zadání projektu

  - výkresy stávajících objektů

  - doměření a průzkum stávajících vedení projektantem

  - podklady výrobců zařízení

# Domovní kanalizace

3.1	Splašková

# Nově instalovaná umyvadla budou připojena ke stávající kanalizaci dopojením připojovacího potrubí.

# Ležaté svody

# Ležaté svody v suterénu jsou provedeny z PVC trub-KG systém, zůstávají stávající.

# Svislé odpadní potrubí

# Stávající stoupací potrubí je vedeno ze suterénu z chodby vedle šaten. Potrubí je z trub PP-HT systém, o dimenzi 70mm. Potrubí pokračuje přes 1.NP do 2.NP v prostorech sociálního zařízení a je zazděno. Předpokládáme, že dále nepokračuje, proto bude z 2. do 3.NP provedeno nové svislé odpadní potrubí, které bude pokračovat do půdního prostoru, v němž bude osazen přivětrávací ventil DN40 na hladké potrubí.

# V 1.NP bude osazen na stoupačku čisticí kus. Před čisticím kusem budou osazeny dvířka 300x300mm.

# Připojovací potrubí

# Toto potrubí bude z trub PP-HT, o dimenzích 40-50, vedené v drážkách ve zdi a bude zaplentováno. Sklon připojovacího potrubí je min. 3%.

# Zařizovací předměty

# Nově dodaná umyvadla budou keramická běžného sortimentu, Jika Lyra Plus 500x410x185mm.

3.2	Dešťová kanalizace

# Není předmětem projektové dokumentace.

# Vodovod

# Zdroj vody

# Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad.

# Přípojka

# Zůstává stávající.

## Vnitřní rozvody

# Studená voda

# Nová umyvadla budou připojena ke stávajícímu rozvodu studené vody. Je navrženo připojení na stávající stoupačku ze suterénu do 2. NP, která vede v pravém koutě vedle dveří do předsíňky WC. Z 2.NP do 3.NP stoupačka uskočí ve stejné rovině, blíže ke dveřím mezi předsíňkou a místností s kabinami WC. Tato část potrubí bude nová, ve 3.NP se opět dopojí nová umyvadla, která budou osazena v místnosti s kabinami. Jedno umyvadlo se přidá i do předsíňky na boční stěnu vedle stávajícího umyvadla. K nově instalovanému umyvadlu se připojí studená voda jako pokračování připojovacího potrubí ze stávajícího umyvadla.

# Potrubí bude vedeno v zazděné drážce ve zdivu, bude z polypropénového potrubí PN 16.

# Teplá voda

# Rozvod teplé vody je veden připojovacím potrubím od ohřívače z úklidové komory zasekaným do zdiva v souběhu se studenou vodou.

# Požární rozvod

# Neřeší se.

## Příprava teplé vody

# V každém podlaží v sociálním zařízení se připravuje teplá voda samostatně - lokálně v elektrickém zásobníku vody Tatramat EOV 152, který je stávající. Zásobníky jsou umístěny v úklidových komorách a mají kapacitu 150 l.

## Armatury, zařízení

# Viz. značení na výkresech a tabulka zařizovacích předmětů.

# Potrubí u zařizovacích předmětů je zakončeno nástěnkou. Jsou navrženy pákové baterie nástěnné s plochým výtokem.

# 4.4	Materiál, izolace potrubí

# Nový rozvod je navržen z trubek PPR PN 16 (FV plast). Předpokládáme, že stávající rozvod je rovněž stávající, při přechodu z plastu na kovový materiál použít přechodky se závitem nebo rozebíratelný spoj.

# Potrubí vedené v zazděné drážce ve stěně musí být důkladně izolováno. Tato izolace, kromě zamezení tepelných ztrát (u teplé vody) a orosení potrubí studené vody, ochraňuje potrubí před mechanickým poškozením a umožňuje dilataci potrubí. Rozhodně se nedoporučuje izolovat pouze jednou vrstvou plstěných pásů, nemají dostatečnou stlačitelnost pro vymezení dilatace potrubí ve stavební konstrukci a u teplé vody málo zabraňují tepelným ztrátám, vzhledem k až 6m vzdálenosti zařizovacích předmětů od ohřívače.

# Rozvody budou tepelně zaizolovány trubicemi z pěněného PE. Stoupačka a rozvody k zařizovacím předmětům budou zaizolovány izolací o tl. stěny 9mm pro studenou vodu, pro teplou vodu o tl. stěny 13mm.

# Před zazděním je nutné potrubí důkladně v drážce ukotvit příchytkami, zasádrováním připevněním nástěnky vruty apod.

# Stoupačku mezi podlažími pevně uchytit nepohyblivým spojem.

# Při provádění nutno dodržet všechny montážní předpisy a zásady pro použité materiály.

# 4.5	Měření spotřeby vody

# Zajištěno domovním fakturačním vodoměrem v suterénu budovy.

# Podmínky uvedení do provozu

# Napuštění potrubního rozvodu vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru. Po dokončení montáže vodovodu se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek:

# zkušební tlak: min. 1,5 MPa

# začátek zkoušky: min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému

# trvání zkoušky: 60 minut

# max. pokles tlaku: 0,02 MPa

# Předpisy a normy

# ČSN EN 12056-1	Vnitřní kanalizace. Všeobecné a funkční požadavky

# ČSN EN 12056-2	Vnitřní kanalizace. Odvádění splaškových vod

# ČSN EN 12056-3	Vnitřní kanalizace. Odvádění dešťových vod ze střech

# ČSN EN 806-2	Vnitřní vodovod. Navrhování

# ČSN EN 806-3	Vnitřní vodovod. Dimenzování potrubí – zjednodušená metoda

# Vyhl.ČÚBP č.48/82 Sb.	Základní požadavky k zajištění bezpečné práce a technických

# zařízení.

# Vyhl.ČÚBP č.324/90 Sb.	Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních

# pracích.

Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

V Ostravě 24.5.2013						Vypracovala: ing. Marie Greplová