## Rekapitulace
Rekapitulace akce
Název akce: Větrání kuchyně
Výměna vzduchotechniky v MŠO Varenská 2a, PO
Celkový souhrn:
Vzduchotechnika | 0
Elektroinstalace | 0
Ocelové konstrukce | 0
Položky na straně generálního dodavatele | 0
Cena celkem (dodávka + montáž) | 0
Náklady na stavbu celkem | 0
DPH 21% | 0
Náklady na stavbu celkem včetně DPH | 0

## Výkaz výměr celkový
OSTRAVA - výměna vzduchotechniky v MŠO
Varenská 2a, PO- Větrání kuchyně
VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÝ
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Položky jsou uvedeny kompletně, včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení
Zař. | Poz. | Položka | Počet | MJ | Cena za MJ | cena celkem
[5 empty] | (CZK bez DPH) | (CZK bez DPH)
VZT |  | Profese vzduchotechnika
Profese Vzduchotechnika - nové zařízení
| 1 | Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně
1 | 001 | VZT jednotka ve vnitřním provedení, s komorami nad sebou, s deskovým rekuperátorem s účinností 90%, s filtry a ventiláry s EC motory a elektrickým ohřevem. VZT jednotka bude dodána včetně MaR a komponentů, jež budou do systému zapojeny a odzkoušeny společně s VZT jednotkou. Hodnoty výkonu VZT jednotka přívod 3000m3/h (200Pa), odvod 3000m3/h (200Pa), včetně montáže | 1 | kpl |  | 0
| 0001 | Montáž VZT jednotky | 1 | kpl |  | 0
| 001a | Osazení přímého výparníku a filtrační komory do potrubního rozvodu | 2 | kpl |  | 0
| 001b | Zapojení komponent MaR a sdružení do jednoho řídícího systému dodaného v rámci dodávky VZT jednotky (MaR dodat včetně čidel a prokabelovat) | 1 | kpl |  | 0
| 001c | Propojení Cu potrubím přímý výparník a kondenzační jednotku, včetně komunikační a napájecí kabeláže expanzního ventilu a chladiva(potrubí ve venkovním prostoru oplechovat), délka potrubí - předpoklad 25bm | 1 | kpl |  | 0
| 001d | Expanzní ventil s řídící skřiňkou, pro zapojení komunikace a řízení výkonu | 1 | kpl |  | 0
| 001e | Rýhovaná guma pod rám VZT jednotky - 3 vrstvy | 1 | kpl |  | 0
| 001f | Napojení na nejbližší odpad potrubím ZTI - neohebným pevným, včetně sifonu - jedná se o napojení jednotky, odvodního filtru a kondenzátu z přímého výparníku (předpokládaná délka potrubí 45bm - tuto položku dohodnout - přesunout ke zhotoviteli ZTI, PD ZTI byla zhotovena před touto PD, proto uvedena zde, nacenit!) | 3 | kpl |  | 0
| 001g | Demontáž umyvadla v prostoru "strojovny" | 1 | kpl |  | 0
| 001h | Odstranění podlahové krytiny - koberec + linoleum ve strojovně VZT | 1 | kpl |  | 0
| 001i | Odstranění podlahové krytiny - koberec + linoleum ve strojovně VZT | 1 | kpl |  | 0
| 001j | Ztížená montáž VZT jednotky a nutná úprava (i po stavební stránce) transportní cesty | 1 | kpl |  | 0
| 010 | Filtrační komora v odvodní potrubní trase - tahokovový filtr G3 | 1 | ks |  | 0
| 011 | Komora přímého výparníku osazená v potrubní trase (o výkonu 7,55kW chlazení) | 1 | ks |  | 0
| 020 | Kondenzační jednotka o chladícím výkonu 8kW, včetěn konzol pro uchycení jednotky na fasádu | 1 | ks |  | 0
| 021 | Ahu box pro řízení kondenzační jednotky s nadřazené MaR (včetně prokabelování) | 1 | ks |  | 0
| 051 | Tlumič hluku čtyřhranný XSA 300-100-2-PF/800x560-1500mm | 1 | ks |  | 0
| 052 | Tlumič hluku čtyřhranný XSA 300-100-2-PF/800x800-1000mm | 1 | ks |  | 0
| 053 | Tlumič hluku čtyřhranný XSA 200-100-3-PF/900x600-1500mm | 1 | ks |  | 0
| 054 | Tlumič hluku čtyřhranný XSA 200-100-3-PF/900x600-1500mm | 1 | ks |  | 0
| 101 | Regulační klapka kruhová o velikosti D200mm, ruční ovládání | 2 | ks |  | 0
| 102 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 315x100mm, ruční ovládání | 2 | ks |  | 0
| 103 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání | 1 | ks |  | 0
| 104 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 315x200mm, ruční ovládání | 1 | ks |  | 0
| 105 | Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 400x200mm, ruční ovládání | 2 | ks |  | 0
| 201 | Přívodní element - talířový ventil kovový o velikosti D200mm včetně upevňovacího rámečku | 1 | ks |  | 0
| 202 | Přívodní element - komfortní vyústka do čtyřhranného potrubí s dvouřadou regulací o velikosti 625x125mm barevný odstín se nepředpokládá, bude použito pozinku a ponecháno bez nátěru. | 9 | ks |  | 0
| 251 | Odvodní element - indukční digestoř o velikosti 3300x1500mm, pro vzduchový výkon 1600m3/h, včetně indukční komory a osvětlení - 2ks | 1 | ks |  | 0
| 251a | Zprovoznění digestoře výrobcem digestoře a provedení koordinace s profesemi VZT a Ele | 1 | kpl |  | 0
| 252 | Odvodní element - lapač tuku čtyřhranný osazený na odvodním potrubí o velikosti 560x280mm | 4 | ks |  | 0
| 501 | Sací element - protihluková žaluzie o útlumu 19dB při 250Hz - RAL dle fasády - zjistit před objednáním u investora | 1 | ks |  | 0
| 501a | Zhotovení otvoru pro žaluzii - demontáž stávajících dveří a osazení žaluzie místo okenního otvoru (v případě nutnosti vyměnit dveře, ve shodných technických podmínkách jako stávající (viz technická zpráva) | 1 | kpl |  | 0
| 501b | Izolace protihlukové žaluzie o tl. 40mm a osazení - doizolování do otvoru | 1 | kpl |  | 0
| 502 | Výfukový element - protihluková žaluzie velikosti 560x800mm o útlumu 19dB při 250Hz - RAL dle fasády - zjistit před objednáním u investora | 1 | ks |  | 0
| 502a | Zhotovení otvoru pro žaluzii a napojovací potrubí - nutno zohlednit možnost vedení kabelů Ele | 1 | kpl |  | 0
| 502b | Izolace protihlukové žaluzie o tl. 40mm a osazení, doizolování do otvoru | 1 | kpl |  | 0
| 701 | Spiro potrubí těsné (dvoubřité těsnění ve spojích) - D200mm - 30%tv. | 5 | bm |  | 0
| 801 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I,II - rovné | 95 | m2 |  | 0
| 802 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I,II - tvarovky | 42 | m2 |  | 0
| 901 | Izolace tepelná a hluková z minerálních vláken o tl. 40mm s Al fólii (od prostupu fasádou po VZT jednotku) | 32 | m2 |  | 0
| 902 | Izolace kaučuková zabraňující difuzi vodních par an potrubí o tloušťce 19mm (od VZT jednotky po komory - na přívodu po chladič, na odvodu po filtr) | 35 | m2 |  | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0
Pomocný a spojovací materiál, úklid
PSM | 001 | Montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
| 002 | Těsnící materiál | 1 | kpl |  | 0
| 003 | Spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0
ZV |  | Zprovoznění vyregulování
| 001 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0
Demontáže VZT
| 001 | Demontáž odvodního potrubí v prostoru kuchyně - jeho zaslepení | 1 | kpl |  | 0
| 002 | Demontáž stávající přívodní jednotky v prostoru výměníku | 1 | kpl |  | 0
| 003 | Zazdění sacího otvoru (ponechání žaluzie) | 1 | kpl |  | 0
| 004 | Zakrytí zazdění pomocí SDK | 1 | kpl |  | 0
| 005 | Odpojení přívodní jedotky od medií | 1 | kpl |  | 0
| 006 | Odsátí chladiva z vnitřního okruhu jednotky | 1 | kpl |  | 0
| 007 | Zaslepení - zablindování potrubí UT na rozdělovači - větve vedoucí k VZT jednotce | 1 | kpl |  | 0
| 008 | Demontáž potrubí ÚT | 1 | kpl |  | 0
| 009 | Ekologická likvidace odsátého chladiva | 1 | kpl |  | 0
| 010 | Ekologická likvidace přívodní jednotky, potrubí a elementů (potrubí a elementy na přívodní i odvodní straně) | 1 | kpl |  | 0
| 012 | Zaslepení stávající odvodního potrubí v rovině stropu a zaslepení opatřit nátěrem v barvě RAL 9010 | 1 | kpl |  | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | Cena VZT |  |  |  | 0
ELE |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky - silnoproud
|  | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm | 6 | m2 |  | 0
|  | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm | 6 | m2 |  | 0
|  | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | 10 | m2 |  | 0
|  | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | 10 | m2 |  | 0
|  | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | 20 | m2 |  | 0
|  | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm | 10 | m2 |  | 0
|  | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | 20 | m2 |  | 0
|  | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm | 10 | m2 |  | 0
|  | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | 10 | m2 |  | 0
|  | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | 10 | m2 |  | 0
|  | Čištění budov zametení hladkých podlah | 120 | m2 |  | 0
|  | Čištění budov omytí hladkých podlah | 120 | m2 |  | 0
|  | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm | 4 | kus |  | 0
|  | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm | 2 | kus |  | 0
|  | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 100x100x50 mm | 5 | kus |  | 0
|  | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm | 30 | m |  | 0
|  | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm | 30 | m |  | 0
|  | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm | 12 | m |  | 0
|  | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm | 8 | m |  | 0
|  | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | 8 | m |  | 0
|  | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 30 mm | 20 | m |  | 0
|  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | 0.473 | t |  | 0
|  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 0.473 | t |  | 0
|  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 0.473 | t |  | 0
|  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | 0.473 | t |  | 0
|  | Vnitrostaveništní doprava demontovaných el. hmot pro budovy v do 18 m ručně | 0.25 | t |  | 0
|  | Odvoz demontovaných el. hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 0.25 | t |  | 0
|  | Příplatek k odvozu demontovaných el. hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 0.25 | t |  | 0
|  | Poplatek za uložení směsného odpadu na skládce (skládkovné) demontáže elektro a svítidla | 0.25 | t |  | 0
|  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | 1 | kus |  | 0
|  | Rozvodnice MET (HOP) s krytem | 4 | kus |  | 0
|  | Doplnění rozvaděče RH2 dle PD | 1 | kus |  | 0
|  | Montáž rozváděče RV - nově, vč. Materiálu | 1 | kus |  | 0
|  | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm s víčkem | 10 | m |  | 0
|  | lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 20 x 20 | 10 | kus |  | 0
|  | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem | 16 | m |  | 0
|  | lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20 | 16 | kus |  | 0
|  | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | 5 | kus |  | 0
|  | krabice přístrojová odbočná s víčkem, KSK 100, IP66 | 5 | kus |  | 0
|  | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 | 5 | kus |  | 0
|  | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | 5 | kus |  | 0
|  | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 | 5 | kus |  | 0
|  | krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 | 5 | kus |  | 0
|  | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 | 2 | kus |  | 0
|  | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 | 2 | kus |  | 0
|  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | 25 | kus |  | 0
|  | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | 10 | kus |  | 0
|  | Ostatní pomocný instalační materiál, podružný materiál | 1 | soubor |  | 0
|  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý | 1 | kus |  | 0
|  | spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost | 1 | kus |  | 0
|  | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | 2 | kus |  | 0
|  | zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost | 2 | kus |  | 0
|  | Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | 9 | kus |  | 0
|  | svítidlo stropní přisazené zářivkové 2x49W (typ B) | 9 | kus |  | 0
|  | Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | 1 | kus |  | 0
|  | svítidlo stropní přisazené zářivkové 2x35W (typ A) | 1 | kus |  | 0
|  | Měření intenzity osvětlení | 1 | soubor |  | 0
|  | Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně (protipožárně) | 0.25 | m2 |  | 0
|  | Příprava stěn a stropů před malbou dle potřeby oprášení, omytí | 265 | m2 |  | 0
|  | Odstranění původních nátěrů šrábáním, vytmelení děr a nerovností (předpokl. 30%) | 265 | m2 |  | 0
|  | Vnitřní malba bezprašným omyvatelným nátěrem bílé nebo dle výběru barvy, 1x zákl. vrstva, 1x krycí vrstva | 265 | m2 |  | 0
|  | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 70 | m |  | 0
|  | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2 | 70 | m |  | 0
|  | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 25 | m |  | 0
|  | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2 | 25 | m |  | 0
|  | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 20 | m |  | 0
|  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | 20 | m |  | 0
|  | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 20 | m |  | 0
|  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | 20 | m |  | 0
|  | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 22 | m |  | 0
|  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 | 22 | m |  | 0
|  | Montáž měděných vodičů CYA 6 mm2 uložených pevně | 40 | m |  | 0
|  | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 | 40 | m |  | 0
|  | Montáž měděných vodičů CYA 16 mm2 uložených pevně | 90 | m |  | 0
|  | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 | 90 | m |  | 0
|  | Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg | 4 | kus |  | 0
|  | Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 10 kg | 1 | kus |  | 0
|  | Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice | 3 | kus |  | 0
|  | Demontáž a zpětná montáž víka zapouzdřeného rozvaděče nebo rozvodnice | 3 | kus |  | 0
|  | Demontáž a zpětná montáž krytu elektrického přístroje, spotřebiče nebo krabice | 10 | kus |  | 0
|  | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | 12 | hod |  | 0
|  | Přeložení konstrukcí | 8 | hod |  | 0
|  | Odstranění materiálů a konstrukcí | 8 | hod |  | 0
|  | Zakrytí, ochrana povrchů, nábytku | 8 | hod |  | 0
|  | Náklady na zkušební provoz | 4 | hod |  | 0
|  | Náklady na zaškolení | 4 | hod |  | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0
Hromosvod
|  | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | 16 | m |  | 0
|  | drát průměr 8 mm AlMgSi | 2.187 | kg |  | 0
|  | podpěry vedení hromosvodu PV 21d | 16 | kus |  | 0
|  | Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | 10 | m |  | 0
|  | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby | 4 | kus |  | 0
|  | svorka uzemnění SK nerez křížová | 4 | kus |  | 0
|  | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby | 10 | kus |  | 0
|  | svorka uzemnění SU nerez univerzální | 10 | kus |  | 0
|  | Ostatní pomocný instalační materiál | 1 | soubor |  | 0
|  | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan | 1 | kus |  | 0
|  | tyč jímací s rovným koncem JR 1,0, beton. podstavec, plast. Podložka | 1 | kus |  | 0
|  | Montáž tyčí jímacích délky do 2 m na stojan, vzpěru | 4 | kus |  | 0
|  | tyč jímací s rovným koncem JR 2,0, beton. podstavec, plast. Podložka | 4 | soubor |  | 0
|  | Revize výchozí | 1 | soubor |  | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0
|  | Cena Elektroinstalace |  |  |  | 0
OK |  | Ocelové konstrukce
OK kolem prostupů
|  | Profil I80 o délce 800mm - žárově zinkovaný | 4 | ks |  | 0
|  | Profil U80 o délce 1200mm - žárově zinkovaný | 4 | ks |  | 0
|  | Profil U80 o délce 1950mm - žárově zinkovaný | 2 | ks |  | 0
|  | Profil U80 o délce 1300mm - žárově zinkovaný | 4 | ks |  | 0
|  | Profil I80 o délce 3000mm - žárově zinkovaný | 4 | ks |  | 0
|  | Profil P8 /b45mm/ o délce 100mm - žárově zinkovaný | 2 | ks |  | 0
|  | Spoje a další materiál | 21.1 | kg |  | 0
OK žebříku
|  | Profil L 70x70x7 o délce 4920mm - žárově zinkovaný | 2 | ks |  | 0
|  | Profil L 70x70x7 o délce 920mm - žárově zinkovaný | 2 | ks |  | 0
|  | Profil L 70x70x7 o délce 1460mm - žárově zinkovaný | 2 | ks |  | 0
|  | Profil L 70x70x7 o délce 540mm - žárově zinkovaný | 2 | ks |  | 0
|  | Profil L 70x70x7 o délce 800mm - žárově zinkovaný | 2 | ks |  | 0
|  | Profil L 70x70x7 o délce 830mm - žárově zinkovaný | 2 | ks |  | 0
|  | Profil L 70x70x7 o délce 590mm - žárově zinkovaný | 2 | ks |  | 0
|  | Profil KUL. 20 o délce 460mm - žárově zinkovaný | 15 | ks |  | 0
|  | Profil P8 /b50mm/ o délce 2750mm - žárově zinkovaný | 5 | ks |  | 0
|  | Profil P8 /b50mm/ o délce 1400mm - žárově zinkovaný | 6 | ks |  | 0
|  | Profil P8 /b50mm/ o délce 650mm - žárově zinkovaný | 5 | ks |  | 0
|  | Profil P8 /b50mm/ o délce 2260mm - žárově zinkovaný | 1 | ks |  | 0
|  | Profil P8 /b50mm/ o délce 1870mm - žárově zinkovaný | 1 | ks |  | 0
|  | Profil P8 /b50mm/ o délce 2390mm - žárově zinkovaný | 1 | ks |  | 0
|  | Spoje a další materiál | 27.46 | kg |  | 0
|  | Cena ocelových konstrukcí celkem: |  |  |  | 0
GD |  | Položky na straně generálního dodavatele
| 001 | Koordinace mezi profesemi a investorem | 1 | kpl |  | 0
| 002 | Zajištění strážní služby (v případě potřeby a uložení VZT zařízení ve venkovním prostoru) | 1 | kpl |  | 0
| 003 | Zhotovení otvorů - prostupů pro VZT potrubí a elementy (vnitřní prostupy železobotoným panelem: - 2x900x500mm tloušťka panelu 80mm, - 2x 1000x700mm tloušťka panelu 160mm, - 2x D250mm tloušťka panelu 80mm, - 1x 900x500mm tloušťka panelu 80mm, prostup fasádou - železobetonovou o tloušťce panelu 250mm a 100mm EPS izolace s perlinkou a fasádní omítkou - veliksot prostupu 600x850mm) | 1 | kpl |  | 0
| 004 | Statické zajištění otvorů dle projektu OK | 1 | kpl |  | 0
| 005 | Dveře do skladu jednokřídlé, ve stávající technické specifikaci, bez vrchního okenního otvoru (stávající dveře jsou takovét - vrchní otvor nebude: hliníkové vstupní dveře s nadsvětlíkem, dveřní křídlo levé prosklené 800x2000mm, barva šedá z hliníkového profilu s přerušeným tepelným mostem, osazen tepelně izolačním dvojsklem s výsledným součinitelem prostupu tepla U=1,7m/m2K, s příslušenstvím - třídílné panty s bezpečnostní úpravou, dveře vybaveny samozavíračem s aretací, opatřeny bezpečnostní zámkovou vložkou a bezpečnostním kováním klika-madlo, zaměřit na stavbě, osazeny 100mm od vnitřního líce zdi | 1 | ks |  | 0
| 006 | Vyspravení podlahy v prostoru strojovny (betonová stěrka tloušťky 10cm z betonu B20 na plochu podlahy 8,42m2) | 1 | kpl |  | 0
| 007 | Kontrola prostoru před zhotovením prostupů s ohledem na přítomnost kabelů, případně jejich přeložky | 1 | kpl |  | 0
| 008 | Zhotovit výlez na střechu kuchyně - žebřík dle projektu OK | 1 | kpl |  | 0
| 009 | Každodenní úklid pracoviště | 1 | kpl |  | 0
| 010 | Zařízení staveniště, jeho zřízení a po skončení prací odstranění a uvedení prostoru do stávajícího stavu | 1 | kpl |  | 0
| 011 | Předávací protokoly, revizní knihy a revize, potřebné ke zdárnému předání zakázky | 1 | kpl |  | 0
| 012 | Výmalba prostoru strojovny před instalací VZT jednotky a potrubí | 1 | kpl |  | 0
| 013 | Výrobní dokumentace | 1 | kpl |  | 0
| 014 | Dokumentace skutečného stavu profesí | 1 | kpl |  | 0
| 015 | Úklid okolních prostor a ploch, které budou znečištěny při realizaci | 1 | kpl |  | 0
| 016 | Kontrola profese VZT při demontáži odvodního potrubí a isntalací Cu potrubí, aby nedocházelo k zatékání do objektu | 1 | kpl |  | 0
| 017 | Zhotovení SDK konstrukce v prostoru výměníku, její výmalba (SDK o ploše 6,3m2 - zakrytí stěny, kde je nyní VZT jednotka s přívodním otvorem, - mezi SDK a stěnou vložit tepelnou izolaci - minerální vlákno o tl. 60mm, SDK na C profilech, výmalba této "příčky" o ploše 6,3m2 | 1 | kpl |  | 0
| 018 | Stavební zapravení prostupů VZT, jejich výmalba | 1 | kpl |  | 0
| 019 | Úklid prostoru výměníku po demontáži stávající VZT jednotky (plocha podlahy 7,85m2, výška místnosti 3m) | 1 | kpl |  | 0
| 020 | Přenosný hasící přístroj P6Th, včetně osazení na stěnu (1x strojovna, 1x kuchyň varná část, 1x kuchyň mycí část) | 3 | kpl |  | 0
|  | Cena položek GD nad rámec výkazu v profesích celkem |  |  |  | 0