Seznam dokladů projektové dokumentace

PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

- A.3.7.1-	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A.3.7.2-01	PŘEHLEDNÁ SITUACE PŘÍPOJKY

- A.3.7.2-02-	ŘEZ PŘÍPOJKOU A PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA

- A.3.7.2-03- ŘEZ KABELOVOU TRASOU

- A.3.7.2-04- NÁKRES PILÍŘE

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OREBITSKÁ , OSTRAVA

SO 05 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Se sídlem:	Prokešovo nám.8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 	Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice

Místo stavby: 	k.ú.Přívoz

Stavební parcela:	parc. č. 382/1,382/45,3128,382/26

a) Základní technické údaje

Projekt řeší přípojku objektu SO 01 dopravního hřiště Orebitská , P.Č. 382/1,382/45,3128,382/26 k.ú. Přívoz . Projekt byl zpracován na základě prohlídky na místě samém, katastrálního snímku a koordinační situace.

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací dle

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Objekt je vybaven		hlavním pospojováním

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

proudovým chráničem- zásuvky

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:	normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním

venkovní-odpovídající prostorám nebezpečným pož.AB7

b) Energetická bilance :

NOVĚ INSTALOVANÝ PŘÍKON :        					  Pi =   12.5kW

Výpočtové zatížení (0.5)                                                       	 	 Pp =   8.8 kW

Napojení elektroměrového  rozváděče

Napojení  elektroměrového rozváděče se provede z přemístěné přípojkové skříně SS100 umístěné na pozemku 382/1. Z přípojkové skříně  SS  povede kabel AYKY-J 4x16  do v zemi do skříně pro měření elektřiny ER1 umístěné v  pilíři na hranici pozemku na veřejně přístupném místě.

Velikost původního hlavního jističe je B20A/3, pro dvousazbu jistič B2/1(rezerva). Pilíř bude připraven pro  dvousazb. elektroměr a jeden přijímač HDO. Z elektroměrového rozváděče povede kabel CYKY-J 4x10 +CYKY-O3x1.5 v zemi do  rozváděče R1 umístěného v objektu. Veřejná část je dlouhá 3m, domovní 30m.

Přípojka musí být barevně označena podle směrnice ČEZ. Pro označování přípojek se bude používat páska fy 3M Scotch 35 o těchto odstínech :

- Označení červenou barvou

  - vlastníkem přípojky je:				ODBĚRATEL

  - provoz, opravy a údržbu zajišťuje:			ODBĚRATEL

- označení žlutou barvou

  - vlastníkem přípojky je:				ODBĚRATEL

  - provoz, opravy a údržbu zajišťuje:			ČEZ

- bez označení

  - vlastníkem přípojky je:				ČEZ

  - provoz, opravy a údržbu zajišťuje:			ČEZ

U přípojky závěsným kabelem či slaněnými vodiči AES se označení provede v délce 10 cm těsně před očnicí nosného lana či kotevní svorkou a to směrem od nich. U přípojky zemním kabelem, provede se návin stejné délky (pokud to dovolí vnitřní prostor skříně) od místa pomyslné rozdělovací hlavy kabelu. Pokud bude přípojka delší nebo méně přehledná, doporučujeme označit takovou přípojku nejen na začátku, ale i na konci.

Musí být sepsána smlouva o údržbě a provozování přípojky (s elektroinstalační firmou nebo ČEZ).

Před zahájením zemních prací je nutné zajistit veškeré podzemní inženýrské sítě a její vytyčení v terénu. Rovněž je nutné zajistit vstupy na cizí pozemky a zajistit právní vztahy s majiteli pozemků.

Práce prováděné na přípojce musí být provedeny v souladu s ČSN, ON, podmínek pro umístění a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených ze sítí NN platných v ČEZ. a za dodržení všech platných bezpečnostních předpisů. Před uvedením do provozu musí elektropřípojka projít výchozí revizí ve smyslu platné ČSN.

Rozsah prací

Projektant předpokládá, že veškeré práce spojené s přípojkou provede dodavatelské firma od elektroměrového rozváděče ER k rozváděči R1 včetně dodávky a montáže rozváděče ER. Napojení na vedení do přípojkové skříně a dále do elektroměrového rozváděče ER provede odborná firma pověřená ČEZ.	Po provedené montáži el. přípojky je nutno provést geodetické zaměření nové kabelové trasy el.přípojky a toto předat na ČEZ(zajistí fa pověřená ČEZEM).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při montážích je nutno dodržet bezpečnostní předpisy podle vyhlášky č. 48/Sb.

- ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed2:
- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: krytím, izolací
- ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: automatickým odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování. Dalšími ochrannými opatřeními jsou doplňkové pospojování a použití proudových chráničů.

- elektrické zařízení nacházející se v objektu mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- údržbou a opravami el. zařízení mohou být pověřováni alespoň pracovníci znalí dle ČSN EN50-110-2

Na provedené práce musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a doložena revizní zprávou dle ČSN.

Péče o životní prostředí

- Při výstavbě bude použito výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

- Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. S odpady bude nakládáno dle § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů. Dále bude dokladováno jejich uložení na skládku odpadů – v souladu se zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují žádná zvláštní opatření.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54ed.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení. Uzemnění elektroměrového rozváděče se provede páskem nebo kulatinou FeZn prům.10(FeZn 30x4) uloženého ve společném výkopu. Hodnota zemního odporu nemá překročit 10(15) ohmů.

Upozornění:	před započetím výkopových prací je investor povinen si nechat vytýčit všechny inženýrské sítě a řídit se pokyny správců těchto sítí .

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J 4x10			v zemi,trubce				m 45

- „  CYKY-O 3x1.5	v zemi,trubce						m 45

- Trubka KOPOFLEX KF 09063							m 15

- Kompletní sestava elektroměr.rozváděče, dvousazb.elektroměr a přijímač hlav. jistič B20/3+B2/1,									 ks 1

- Svorka SP1										ks 1

- Vodič FeZn 30x4mm(prům. 10) v zemi						m 25

- Spojka pro kabel AYKY4x16							ks 1

- Revize										hod

Stavební práce

- Výkop 100x40cm vč fólie a záhozu						m 35

- Výkop pro základek pilíře								ks 1

Před zahájením montáže el. přípojky je nutno provést skutečné proměření kabelové trasy  a upřesnit délky kabelů.